Warszawa, dnia 31 stycznia 2006 r.

ORZECZENIE TECHNICZNE

DOTYCZĄCE DOPUSZCZALNEGO GRANICZNEGO OBCIĄŻENIA

ŚNIEGIEM I LODEM DACHÓW PŁASKICH

- Założenia

Obliczenia grubości warstwy śniegu i lodu, jaka może zalegać na dachu,  obliczono przy następujących założeniach:

- dachy o rozpiętości ponad 6,0 m,

- nachylenie połaci dachu   6o (spadek  10%)

- lokalizacja w I strefie obciążenia śniegiem,

- obliczenia wg. PN-80/B-02010.

2. Obliczenia

Obciążenie charakterystyczne dachu śniegiem:

Sk = Qk x C;

dla I strefy śniegowej:

Qk =  0,70 kN/m2;

dla dachów o nachyleniu   6o:

C = 0,8

stąd:

Sk = 0,7 x 0,8 = 0,56 kN/m2;

Obciążenie obliczeniowe wyniesie:

S = Sk x k = 0,56 x 1,4 = 0,784 kN/m2 ;

Wartość średnia ciężaru objętościowego śniegu wynosi:

R1 = 2,45 kN/m3;

Wartość średnia ciężaru objętościowego lodu przyjęto:

R2 = 9,00 kN/m3;

- 2 -

3. Dopuszczalne graniczne obciążenie śniegiem i lodem

3.1. Obciążenie śniegiem

Dopuszczalna graniczna grubość nie zmrożonego (świeżego) śniegu na „płaskiej”

połaci dachowej wyniesie:

h1 = S / R1 = 0,784 / 2,45 = 0,32 m  przyjęto h1 = 30 cm

3.2. Obciążenie lodem

Dopuszczalna graniczna grubość lodu na „płaskiej” połaci dachowej wyniesie:

h2 = S / R2 = 0,784 / 9,00 = 0,087 m  przyjęto h2 = 8 cm

3.3. Obciążenie śniegiem i lodem

Łączne dopuszczalne graniczne obciążenie śniegiem i lodem wyniesie:

| # Grubość warstwy lodu [ cm ] | # Grubość warstwy śniegu [ cm ] |
| --- | --- |
| 8,0 | 0,0 |
| 7,0 | 6,0 |
| 6,0 | 9,0 |
| 5,0 | 13,0 |
| 4,0 | 17,0 |
| 3,0 | 21,0 |
| 2,0 | 24,0 |
| 1,0 | 28,0 |
| 0,0 | 30,0 |

4. Konkluzja

1) Podane dopuszczalne grubości pokrywy śniegowej oraz lodu nie mogą być przekroczo-

ne, a śnieg i lód  nie może zalegać aż do czasu samoistnego stopienia.

Lód ze śniegiem musi być natychmiast usuwany z dachu ponieważ w każdej chwili dach

może być dodatkowo obciążony nowym opadem śniegu i wystąpi niebezpieczeństwo

przekroczone dopuszczalnych obciążeń.

2) W czasie długotrwałych opadów śniegu dach musi być cały czas monitorowany i w razie

stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnej grubości pokrywy śniegowej należy natych -

miast rozpocząć jego odśnieżanie.

3) Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą wykonywać pracownicy posiadający

aktualne badania lekarskie, zezwalające do pracy na wysokości, lub mogą wykonywać

wyspecjalizowane w tym zakresie firmy.

Pracownicy muszą być wyposażeni w sprzęt zabezpieczający a teren wokół budynku za-

bezpieczony. Prace należy przeprowadzać z zachowaniem przepisów BHP.

4) Roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi eksploatacji i utrzymania

pokryć dachowych, specyficznymi dla danego rodzaju pokrycia.

Usuwanie śniegu i lodu powinno odbywać się przy użyciu sprzętu i w taki sposób aby nie

niszczyć pokrycia dachowego.

/dr inż. Jacek Nitka/